变压器安装旁站监理记录表

工程名称：                                                       编号：

| 日期及气候： | 工程地点： |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序： |  |  |
| 旁站监理开始时间： | 旁站监理结束时间： |  |
| 施工监理情况： - 主变外观检查良好 - 主变器身气体压力值为 （0. O1MPa--0.03MPa），保管期间无气体泄漏情况发生。 - 油样报告 ；现场真空泵，滤油机等辅助设备已进场，满足现场设备变压器 、 等作业要求。 - 排氮时，人员已远离排气孔排氮所用时间 安装人员开始施工。 - 气温、天气情况符合现场安装条件，气温 、相对湿度 、风速 。 - 高压套管，互感器等外观检验合格， 与现场所需一致； - 主变扇热片外观 ，无磕碰痕迹； - 安装高低压套管时，设备安装口逐一打开并逐一安装套管，设备对接口橡胶垫圈已更换新的垫圈，旧垫圈已厂家进行回收处理；所有法兰连接处全部用 ;密封垫圈无 、 、 和毛刺，密封垫圈与法兰面的 。 - 变压器的内部安装、连接，按照产品说明书及合同约定执行； - 法兰螺栓按对角线位置已依次 ，紧固后的法兰 ，紧固 符合产品技术文件要求， - 储油柜应按照产品技术文件要求进行检查、安装。 - 后续内容见附页 |  |  |
| 发现问题： |  |  |
| 处理意见： |  |  |
| 备 注： |  |  |
| 施工项目部(章)： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 |  | 监理项目部(章)： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

附页1

- 油位表 ，指示 相符。油位表的信号接点 ， 。 - 储油柜安装方向 并进行位置复核。 升高座安装前，已完成电流互感器的交接试验，电流互感器出线端子板绝缘应符合产品技术文件的要求，其接线螺栓和固定件的 已紧固，端子板密封严密， 现象。 14、升高座安装时绝缘筒的缺口与 ，并不得相碰。 15、电流互感器和升高座的 。 16、升高座法兰面必须与本体法兰面 。放气塞位置在升高座最高处。 17、电容式套管 ，套管采用瓷外套时，瓷套管与金属法兰胶装部位 并涂有 ，瓷套管外观不得有裂纹、损伤;套管采用硅橡胶外套时，外观无 ;套管的金属法兰结合面 、 或 。 18、套管竖立和吊装符合产品技术文件要求。 19、套管顶部结构的密封垫 ， ，连接引线时，顶部连接无松扣。 20、充油套管的油位指示 ，末屏连接符合产.技术文件要求。 21、均压环表面 ，安装牢固且方向正确;均压环易积水部位最低点有排水孔。 22、气体继电器安装前已 ，动作整定值 要求，并解除运输用的 。 23、气体继电器水平安装，顶盖上箭头标志 连接密封严密。 25、气体继电器已安装且具备 和 的功能并加装防雨罩。 26、电缆引线在接入气体继电器处经检查有 ， 。 27、压力释放装置的安装方向正确，阀盖和升高座内部清洁，密封严密，电接点动作准确，绝缘性能、动作压力值符合产品技术文件要求。 29、吸湿器与储油柜间连接管的 ，确认 ，油封油位在油面线上。 30、变压器本体及铁芯接地牢固，且符合扁钢 、 要求，铜、铝连接处涂有 。 31、控制箱接地 、 。 32、控制箱内部断路器、接触器动作 ，触头 （是、否）接触紧密、可靠，无异常声响。 33、现场真空泵性能符合现场使用要求，各管道间连接良好，无泄漏、开口等情况发生。 34、现场于 年 月 日 时 分主变开始抽真空。 35、 现场 时 分真空值为 pa； 时 分，真空值为 pa； 时 分真空值为 pa。

附页2

- 现场 年 月 日 时 分主变开始真空保持，真空值为 pa。 - 37、真空保持时间为 小时，检查发现油箱、油枕无 ，主变气密性良好，无泄漏发生；结束时真空值为 pa。 - 主变注油 年 月 日 时 分开始，注油开始时真空值为 pa； 39、现场检查主变注油口、注油泵泵体、油罐连接管 ，管内无污渍等，油泵已用罐内新油冲洗，残油已用废油桶收取。 - 40、环境温度、湿度等都在注油允许范围内，外部电源电压稳定，注油机接地 、 。 - 41、注油全过程保持真空。注入油的油温高于器身温度。注油速度 （不大于100L/min）。 - 42、现场于 年 月 日 时 分完成了 t 。 - 43、现场于 年 月 日 时 分完成了注油，共计 t 。 - 44、热油循环持续 小时，最高温度 ℃ 45、安全措施到位，现场工作人员已进行安全技术交底。 46、监理旁站人员 名。